Slot remediacyjny 2026/2027 idzie na odgalezienie SN na bezpieczniku w rejonie Borowa Puszcza

Nota PR-07/2026-11/GRB. Do: narada ruchowa oddzialu Grabownik. Od: Biuro Analiz Sieciowych. PR-07 krok 5. Okno analizy 1 pazdziernika do 15 listopada 2026, dane pobrane 16 listopada 2026 o 06:00.

Przypisanie. Slot remediacyjny przypada na klase odcinkow odgalezienie SN na bezpieczniku w rejonie Borowa Puszcza, oddzial Grabownik (GRB). Wskazana klasa odpowiada za 7 152 odbiorco-przerw w swoim rejonie i za 71 procent odbiorco-godzin przerw rejonu. Oddzial drugi w kolejnosci na poziomie pierwszym to Zanowiec.

Poziom 1, oddzialy

| Oddzial | Udzial w sieci | Przerwy awaryjne | Odbiorco-przerwy |
| --- | --- | --- | --- |
| Grabownik (GRB) | 33 % | 4 694 | 53 268 |
| Zanowiec (ZAN) | 26 % | 301 | 224 017 |
| Pustrzyca (PUS) | 23 % | 560 | 139 433 |
| Nierzyca (NIE) | 18 % | 450 | 125 948 |

Zrodlo: SD-OMS, eksporty wylaczen 2026-10-01..2026-11-15; rejestr urzadzen SN i nN, stan 2026-10-01; archiwum telemetrii. Przerwy awaryjne wg PR-07 s.3.

Poziom 2, rejony oddzialu Grabownik

| Rejon | Udzial w oddziale | Przerwy awaryjne | Odbiorco-przerwy |
| --- | --- | --- | --- |
| Borowa Puszcza | 40 % | 1 136 | 11 148 |
| Mokrzyce | 26 % | 1 846 | 18 690 |
| Zalesie Stare | 20 % | 1 066 | 11 435 |
| Grabownik | 14 % | 646 | 11 995 |

Poziom 3, klasy odcinkow rejonu Borowa Puszcza

| Klasa odcinka | Udzial w rejonie | Przerwy awaryjne | Odbiorco-przerwy |
| --- | --- | --- | --- |
| SN-odgalezienie | 71 % | 926 | 7 152 |
| nN-obwod | 20 % | 201 | 2 551 |
| SN/nN-stacja | 5 % | 7 | 387 |
| SN-magistrala | 4 % | 2 | 1 058 |

Zalacznik A. Wylaczenia planowane w oknie analizy

| Oddzial | Odbiorco-godziny prac po slocie | Odbiorco-godziny prac planowanych 2026-10 | Odbiorco-godziny prac planowanych 2026-11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zanowiec (ZAN) | 6669.0 | 15245.0 | 2890.0 |
| Pustrzyca (PUS) | 11465.3 | 16167.3 | 6954.2 |
| Grabownik (GRB) | 2251.1 | 3884.6 | 574.8 |
| Nierzyca (NIE) | 15275.2 | 44606.9 | 14346.4 |

Prac planowanych w oknie analizy: 260, na 440 wylaczeniach. Poza opublikowane okno wyszlo 85 prac, lacznie o 58.0 godziny.

Zalacznik B. Zgloszenia bez powiazanego wylaczenia

| Oddzial | telefon | IVR | aplikacja | Odbiorcy za urzadzeniami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zanowiec (ZAN) | 432 | 381 | 409 | 216 840 |
| Pustrzyca (PUS) | 268 | 222 | 261 | 99 527 |
| Grabownik (GRB) | 261 | 212 | 294 | 30 657 |
| Nierzyca (NIE) | 249 | 180 | 231 | 53 061 |

Razem zgloszen bez powiazanego wylaczenia: 3400.

Zalacznik C. Wskazniki sprawozdawcze koncesji

| Rok sprawozdawczy | Poziom napiecia sieci | SAIDI awaryjne [min] | SAIDI planowane [min] | SAIFI awaryjne / planowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | SN | 71.4 | 29.4 | 0.98 / 0.17 |
| 2024 | nN | 40.8 | 15.6 | 0.66 / 0.10 |
| 2025 | SN | 78.3 | 31.6 | 1.05 / 0.19 |
| 2025 | nN | 45.9 | 17.8 | 0.72 / 0.11 |

Korekta pazdziernika 2026 do minut awaryjnych: SN +0.6 min (+15.7 procent), nN +0.3 min (+11.0 procent).

Uwagi do liczb. Identyfikatory urzadzen z eksportow SD-OMS sprowadzono do postaci z zerami wiodacymi, zgodnie ze slownikiem danych; bez tego 2 823 wiersze eksportu nie lacza sie z rejestrem. Piec przerw bez zapisanego zalaczenia na 16 listopada nie wchodzi do pomiaru, zgodnie z PR-07 s.3. Grafik wylaczen planowanych czytany wg wydania 2 dla listopada, ktore zastepuje wydanie 1. Udzialy podano w pelnych procentach, liczone z niezaokraglonych odbiorco-godzin.

Biuro Analiz Sieciowych BEO | nota PR-07/2026-11/GRB | 16 listopada 2026